## 橫式
TAIWAN POWER COMPANY |  |  |  | REF. NO. 1007-141-P-MS01-L2029-2022 1007-141-P-MS01-L2141-2022
TAICHUNG COMBINED CYCLE POWER PLANT PROJECT
DRAWING / DOCUMENT REVIEW COMMENT SHEET
SYSTEM / EQUIPMENT: 161kV Power Cable Current Calculations 載流計算書 (For N1、N2 各回路)
DWG / DOC NO.: TC0-1-EYE02-S5010-A
ITEM NO. | DRAWING/DOCUMENT NO. | SECTION / ITEM / PAGE | COMMENT / QUESTION | CONTRACTOR'S REPLY | REMARK
1 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.4 of 35，161kV非引接自變壓器，請刪除左側變壓器最大載流量計算表格。標題建議改為「導體規格選用」。 | 遵照辦理。 | TPC-DC-EE
2 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.16 of 35，容許電流量計算結果為1452Amp，惟依據P.35之配置圖，電纜涵洞中除161kV電纜外尚有其他電纜，該計算過程中是否有將其他電纜發熱量相關因素納入考量，請澄清說明，並依實際狀況計算電纜載流量。 | 實際情形將待電纜配置圖過審後再行修正。 | TPC-DC-EE
3 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.20、21 of 35，兩頁計算內容一樣，請澄清說明。 | P.20是計算該規格電纜最大發熱量；P.21是計算該電纜在此環境下之最大發熱量。因兩者環境變音相同，故計算結果相同。 | TPC-DC-EE
4 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.23 of 35，請確認R0之電阻值是否適用1200mm2電纜。 | 此為筆誤，已修正為0.00000933 Ω/m，請參閱P.23。 | TPC-DC-EE
5 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.24 of 35，ts值請標示單位。 | 已標示單位為mm，請參閱P.24。 | TPC-DC-EE
6 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.31 of 35，第26點之熱損失值40.7W/m與P.20、21計算之276.3W/m不一致，請澄清說明。 | 熱損失請以載流計算書內為準，修正內容請參閱P.31。 | TPC-DC-EE
7 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | P.33 of 35，感應電壓45.3V與P.9建議之700m感應電壓61.7V不一致，本案161kV電纜區間長度規劃為幾米，請澄清說明。 | P.9中感應電壓為建議上限值，電纜區間長度盡可能不超過700m。本案161kV電纜路徑長度為5445m(暫定)，並有10個區間，平均區間長544.5m。以此計算感應電壓為48.0V，低於建議值。 | TPC-DC-EE
8 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | (1).Page 6 of 35，導體與遮蔽銅線之短路容量：(依據IEC 60949)，未見電纜最大故障短路電流時所承受應力計算書及其固定座最大故障短路電流時所承受應力計算書，請澄清說明。 (2).Page 11 of 35 ~ page 16 of 35，161kV 1200mm2載流計算書(IEC 60287)，請補充電纜敷設方式(涵洞)、161kV電纜敷設佈置路徑圖，以利了解計算內容。 (3).Page 18 of 35，短時間容許電流容量，請補充引用參考法規或文獻、161kV電纜敷設佈置路徑圖，以利了解計算內容。 (4).Page 20 of 35 & page 21 of 35，Appendix 1 電纜發熱量計算，是否與主廠區電纜涵洞通風一併檢討，請澄清說明。 (5).Page 33 of 35，回路電纜長度(m)5140×3是如何算出來？請提供電纜長度計算書(含蛇行因素snaking)，以利核對感應電壓計算及電纜涵洞通風計算。 (6).請舉證電纜固定座能承受最大故障短路電流時之應力。 (7).本文件161kV Power Cable Current Calculations載流計算書(for N1、N2各回路)，依據ITB Part 1 Section No. 3.2.12規定要求，需有實務經驗之電機專業技師簽證，請澄清說明。 | (1) 此應非合約要求，請再次確認。 (2) 布設方式及路徑目前正在設計中，待完成後將會補上，並重新檢討計算內容。 (3) 短時間電流依據JCS 0501 Ⅱ.2計算。請參閱P.18。 (4) 此項將待電纜佈設圖核定後再行修正。 (5) 電纜長度係依採購需求訂定，實際長度將待電纜佈設圖核定後再提供。 (6) 此應非合約要求，請再次確認。 (7) 此應非合約要求，請再次確認。 | PECL-EE
9 | TC0-1-EYE02-S5010 |  | (1).P12 of 35、P24 of 35導體外徑(包含導體遮蔽)數值不同，請確認。 (2).P14 of 35、P25 of 35銅線遮蔽層厚度數值不同，請確認。 (3).P15 of 35、P25 of 35防蝕層厚度t3、防蝕層內徑Da數值不同，請確認。 (4).P33 of 35請確認回路電纜長度與感應電壓是否正確？ | (1)導體外徑已統一為41.7mm，修正內容請參閱P.24。 (2)銅線遮蔽層厚度已統一為2.3mm，修正內容請參閱P.24。 (3)防蝕層厚度已統一為5.5mm；防蝕層內徑統一為100.7mm，修正內容請參閱P.25。 (4)電纜總長度修改為5445m×3，感應電壓同步修改為48.0V，修正內容請參閱P.33。 | GECO-EE