## 橫式
TAIWAN POWER COMPANY |  |  |  |  | REF. NO. 1007-141-P-MS01-L1479-2022
TAICHUNG COMBINED CYCLE POWER PLANT PROJECT
DRAWING / DOCUMENT REVIEW COMMENT SHEET
SYSTEM / EQUIPMENT: 345kV Power Cable Product Catalog 產品型錄
DWG / DOC NO.: TC0-1-EYE02-S5001
ITEM NO. | DRAWING/DOCUMENT NO. | SECTION / ITEM / PAGE | COMMENT / QUESTION | CONTRACTOR'S REPLY | REMARK
1 | TC0-1-EYE02-S5001 |  | (1).P.17 氣封型電纜終端匣之圖號(EVEG-04097)與P.49 承製能力合格函上所列圖號(EVEA-04097)不符，請澄清說明。 (2). P.20 絕緣接續匣及普通接續匣之圖號(EVIJ-10175)與 P.49承製能力合格函上所列圖號(EVIJ-07002)不符，請澄清說明。 (3).請確認345KV電纜規劃是否須採用電纜被覆保護裝置之型式SB-1及SB-SS。 (4).請盡速提送345kV電纜連絡線系統示意圖及佈置圖。 (5).請盡速發函與主設備標之主變壓器廠商確認銜接相關介面。 | (1) 因原品牌VISCAS已變更為FUKUKAWA，故圖號有所調整。此事已經材料處認可，請參閱P.17。 (2) 因原品牌VISCAS已變更為FUKUKAWA，故圖號有所調整。經確認兩者為同一品項，因有內外部文件之分而採用不同圖號。修正內容請參閱P.20。 (3) 此部分將依最終設計辦理。 (4) 電纜聯絡線系統示意圖及佈設圖將於完成後再行提供。 (5) 此部分將由中鼎主導介面確認事宜。 | TPC-DC-EE
2 | TC0-1-EYE02-S5001 |  | (1).請附上345KV POWER CABLE 剖面圖與載流計算書。 (2).氣封型電纜終端匣未標示殘餘電壓規格。 (3).接地電纜須標示製造年份。 | (1) 載流計算書請參閱TC0-1-EYE02-S5006-A；剖面圖待電纜佈設圖核定後再提供。 (2) 本次所提送之氣封型電纜終端匣之殘餘電壓低於11kV，請參閱P.14。 (3) 遵照辦理。 | TPC-DC-EE
3 | TC0-1-EYE02-S5001 |  | (1). 345kV電力電纜載重相關計算書是否有提送？請說明。 (2). P8 of 52，項次25及項次26，詳345kV 2500mm2載流計算書，本文件未見「載流計算書」？請提供。並請說明與主廠區電纜涵洞通風計算的影響？ (3). P8 of 52，項次25，導體容許送電容量(除長時送電容量外，尚須提供 1、3、5及 10小時之允許過載送電容量)及導體與遮蔽銅線之短路容量計算資料，請補充引用公式及參考文獻、電纜敷設方式(涵洞)、345kV 電纜敷設佈置路徑圖，以利了解計算內容。 (4). P8 of 52，項次26，電纜發熱量，請說明如何計算？並請說明所提345kV電纜發熱量是否與主廠區電纜涵洞通風一併檢討？ (5). 未附電纜及其固定座於最大故障短路電流時所承受應力計算書，並請舉證電纜固定座能承受最大故障短路電流時之應力。請澄清。 (6). 請於文件中提供電纜蛇行因素標準(如轉彎半徑等)，以及345kV 電力電纜施作時與其他電力電纜所保持之距離標準相關說明，以避免日後345kV電纜敷設時空間不足。 (7). 本文件未見345kV 電力電纜短路電流計算說明，依據Part VII Section No. 8.4.2.8 規定為63kA，請確認。 (8). 請提供Appendix 1 345kV氣封型電纜終端匣(IEC 60859)所提材料表內，所有非金屬材料類(如橡膠、絕緣材料等)，其若靜置情況下，可存放多久時間而不影響其功能(如橡膠材料多久靜置下會硬化而不堪使用須更換)。 (9). 依據 Part VII Section No. 8.4.3.1.4.c 規定，請提供SVL 規格選用計算書(應加註依據標準)及請提供電纜被覆感應電壓計算書(應加註依據標準)並說明SVL 動作電壓和電纜被覆感應電壓計算兩者間關係。另請說明突波電壓限制器組件(含防蝕處理)SVL，如何判斷已遭受損壞須更換？ (10). 未附各回線之接地保護方式，請提供驗證感應電壓不超過65V 計算，請確認。 (11). 若採用電纜被覆保護裝置之型式 SB-1及 SB-S，請說明 2 種保護裝置優、缺點分析。 | (1) 345kV電力電纜載重相關計算將於電纜安裝圖面核定後另行提送。 (2) 載流計算書請參閱TC0-1-EYE02-S5006-A。主廠區電纜涵洞通風之影響將於電纜佈設圖完成後再行考慮。 (3) 送電容量、短時間電流以及短路容量等，請參閱TC0-1-EYE02-S5006-A。 (4) 發熱量計算請參閱TC0-1-EYE02-S5006-A。主廠區電纜涵洞通風之影響將於電纜佈設圖完成後再行考慮。 (5) 本案電纜安裝圖面設計係依台電"輸電交連PE電纜線路設計準則(1020206)"，所使用之電纜裝置材料(含固定座)亦依準則之附圖，此準則之固定座設計時應有考量最大故障短路電流時所承受應力。 (6) 相關資訊於電纜安裝圖繪製會另行加註說明。 (7) 短路電流計算請參閱TC0-1-EYE02-S5006-A。 (8) 依據原廠建議，由於存放環境不同，難以推測材料變質情形，故建議均以三年為保存期限。 (9) SVL計算書將於電纜安裝圖面核定後另行提送。 (10) 感應電壓計算請參閱TC0-1-EYE02-S5006-A。 (11) SB-1可做為三項接地使用，而SB-S僅單向接地，其功能性相同。因兩者規格尺寸不同，可依據使用環境空間選用適合之型式。 | PECL-EE